## ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δώσε Θερμικό Φορτίο για 20 οC σε Kw : QH = |  | 16
Δώσε Επιθυμητή Θερμοκρασία Χώρου οC : ΘΧ = |  | 21
Τελικό Θερμικό Φορτίο σε Kw : QH' = |  | 16.8
Τιμή Πετρελαίου Ανα Λίτρο σε €/lt : Α1= |  | 1.3
Βαθμός Απόδ. Λεβητοστασίου Πετρελαίου σε % η = |  | 85
Τιμή Αερίου σε €/Kwh : |  | 0.08
Βαθμός Απόδ. Λεβητοστασίου αερίου σε % : η = |  | 85
Συντελεστή Λειτ. Αντλίας Θερμότητος : C.O.P. = |  | 3.25
Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π1 : Τ1 = |  | 0.15292
Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π2 : Τ2 = |  | 0.17807
Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π3 : Τ3 = |  | 0.18146
Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π4 : Τ4 = |  | 0.19281
Συντελεστή Λειτ. Αντλίας Θερμότητος υψηλων θερμοκρασιών: C.O.P. = |  | 2
Τιμή ξυλου Ανα κιλό σε €/Kgr : Α1= |  | 0.2
Βαθμός Απόδοσης Λεβητοστασίου Ξύλου σε % : η = |  | 60
Τιμή Πέλλετ Ανα κιλό σε €/Kgr : Α1= |  | 0.35
Βαθμός Απόδοσης Λεβητοστασίου Pellet σε % : η = |  | 80
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
Δώσε Ώρες λειτουργίας | Οκτωβρίου : Η1 = | 1
| Νοεμβρίου : Η2 = | 12
| Δεκεμβρίου : Η3 = | 12
| Ιανουαρίου : Η4 = | 12
| Φεβρουαρίου : Η5 = | 12
| Μαρτίου : Η6 = | 4
| Απριλίου : Η7 = | 0
ΩΡΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : ΗΟΛΙΚΟ = |  | 1595

## ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ , ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ - ΞΥΛΟΥ - PELLET & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
Α/Α |  |  |  | Α/Α
1 | Δώσε Θερμικό Φορτίο για 20 οC σε Kw : QH = |  | 16 | 26 |  | ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥ σε Kwh QΟΛΙΚΟ = | 15936.48
2 | Δώσε Επιθυμητή Θερμοκρασία Χώρου οC : ΘΧ = |  | 21
3 | Τελικό Θερμικό Φορτίο σε Kw : QH' = |  | 16.8 | 27 |  | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ |  | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
| ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |  |  | 28 | Δώσε | Πυκνότητα Πετρελαίου σε Kg/m3 : ρ = | 900 | Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας σε €/kWh : Α1= | 0.19281
4 | Δώσε Μέση Θερμοκρασία | Οκτωβρίου σε οC : Θ1 = | 15.6 | 29 |  | Τιμή Πετρελαίου Ανα Λίτρο σε €/lt : Α1= | 1.3 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ kWH : K1 = | 15936.48
5 |  | Νοεμβρίου σε οC : Θ2 = | 12.1 | 30 |  | Βαθμός Απόδοσης Λεβητοστασίου σε % : η = | 85 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ € : Κ2 = | 3103.7808
6 |  | Δεκεμβρίου σε οC : Θ3 = | 8.8 | 31 |  | Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Πετρελαίου σε Kj/Kg : Hu = | 42000
7 |  | Ιανουαρίου σε οC : Θ4= | 7 | 32 |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ Kg : K1 = | 1607.04 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΞΥΛΟΥ
8 |  | Φεβρουαρίου σε οC : Θ5 = | 7.2 | 33 |  | ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ € : Κ2 = | 2321.28 | Τιμή ξυλου Ανα κιλό σε €/Kgr : Α1= | 0.2
9 |  | Μαρτίου σε οC : Θ6 = | 8.4 | 34 |  | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ |  | Βαθμός Απόδοσης Λεβητοστασίου Ξύλου σε % : η = | 60
10 |  | Απριλίου σε οC : Θ7 = | 11.5 | 35 | Δώσε | Συντελεστής Λειτουργίας Αντλίας Θερμότητος : C.O.P. = | 3.25 | Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Ξυλου σε Kj/Kg : Hu = | 15120 | `
| ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |  |  | 36 |  | Απορροφόμενη Συνολική Ενέργεια Από Αντλία Θερμότητος σε Kwh: E1 = | 4903.5323 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ Kg : K1 = | 6324
11 | Δώσε Ώρες λειτουργίας | Οκτωβρίου : Η1 = | 1 |  |  |  |  | ΚΟΣΤΟΣ ΞΥΛΟΥ ΣΕ € : Κ2 = | 1264.8
12 |  | Νοεμβρίου : Η2 = | 12 | 37 |  | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜ.
13 |  | Δεκεμβρίου : Η3 = | 12 | 38 |  | Ποσοστιαία Κλιμακωτή Χρέωση Ηλεκτρικής Ενέργειας |  | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΕΤ
14 |  | Ιανουαρίου : Η4 = | 12 | 39 | Δώσε | Ποσοστό Π1 % (σε δεκαδική μορφή) Π1 = | 0.24 | Τιμή Πέλλετ Ανα κιλό σε €/Kgr : Α1= | 0.35
15 |  | Φεβρουαρίου : Η5 = | 12 | 40 |  | Ποσοστό Π2 % (σε δεκαδική μορφή) Π2 = | 0.24 | Βαθμός Απόδοσης Λεβητοστασίου σε % : η = | 80
16 |  | Μαρτίου : Η6 = | 4 | 41 |  | Ποσοστό Π3 % (σε δεκαδική μορφή) Π3 = | 0.12 | Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Πέλλετ σε Kj/Kg : Hu = | 18720
17 |  | Απριλίου : Η7 = | 0 | 42 |  | Ποσοστό Π4 % (σε δεκαδική μορφή) Π4 = | 0.4 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Πέλλετ ΣΕ Kg : K1 = | 3830.8846
18 | ΩΡΕΣ / ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : ΗΟΛΙΚΟ = |  | 1595 |  |  |  |  | ΚΟΣΤΟΣ Πέλλετ ΣΕ € : Κ2 = | 1340.8096
| ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ |  |  | 43 | Δώσε | Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π1 : Τ1 = | 0.15292 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Y Θ
19 | Θερμική Ενέργεια | Οκτωβρίου σε Kwh : QΟ = | 133.92 | 44 |  | Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π2 : Τ2 = | 0.17807 | Συντελεστής Λειτουργίας Αντλίας Θερμότητος : C.O.P. = | 2
20 |  | Νοεμβρίου σε Kwh : QΝ = | 2648.64 | 45 |  | Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π3 : Τ3 = | 0.18146 | Απορροφόμενη Συνολική Ενέργεια Από Αντλία Θερμότητος σε Kwh: E1 = | 7968.24
21 |  | Δεκεμβρίου σε Kwh : QΔ = | 3630.72 | 46 |  | Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π4 : Τ4 = | 0.19281
22 |  | Ιανουαρίου σε Kwh : QΙ = | 4166.4 |  |  |  |  | Ποσοστιαία Κλιμακωτή Χρέωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
23 |  | Φεβρουαρίου σε Kwh :QΦ = | 4106.88 | 47 | Κόστος | Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π1 : Κ3 = | 179.967 | Ποσοστό Π1 % (σε δεκαδική μορφή) Π1 = | 0.24
24 |  | Μαρτίου σε Kwh : QΜ = | 1249.92 | 48 |  | Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π2 : Κ4 = | 209.5559 | Ποσοστό Π2 % (σε δεκαδική μορφή) Π2 = | 0.24
25 |  | Απριλίου σε Kwh : QΑ = | 0 | 49 |  | Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π3 : Κ5 = | 106.7727 | Ποσοστό Π3 % (σε δεκαδική μορφή) Π3 = | 0.12
|  |  |  | 50 |  | Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π4 : Κ6 = | 378.1838 | Ποσοστό Π4 % (σε δεκαδική μορφή) Π4 = | 0.4
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Στο Λεβητοστάσιο δεν έχει ληφθεί υπ΄όψιν η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τον καυστήρα και την αντλία νερού. |  |  |  | 51 |  | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ € :ΚΟΛΙΚΟ = | 874.4793 | Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π1 : Τ1 = | 0.15292
|  |  |  | 52 |  | Διαφορά Κόστους Πετρελαίου - Κόστος Ηλ. Ενέργειας σε € : ΔΚ1 = | 1446.8007 | Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π2 : Τ2 = | 0.17807
[8 empty] | Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π3 : Τ3 = | 0.18146
2. Στην Αντλία Θερμότητος έχει ληφθεί υπ'όψιν η καταναλισκόμενη ενέργεια από την αντλία νερού και τους ανεμιστήρες. Συνεπώς ο C.O.P. είναι ο συνολικός. |  |  |  | 53 |  | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ |  | Τιμή σε €/Kwh για Ποσοστό Π4 : Τ4 = | 0.19281
|  |  |  | 54 | Δώσε | Τιμή Αερίου σε €/Kwh : Α2= | 0.08
|  |  |  | 55 |  | Βαθμός Απόδοσης Λεβητοστασίου σε % : η = | 85 | Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π1 : Κ3 = | 292.4463
Τα 1, 2 έχουν εκτιμηθεί σαν μεγέθη περίπου ίσης κατανάλωσης. |  |  |  | 56 |  | Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Αερίου σε Kj/m3 : Hu = | 42000 | Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π2 : Κ4 = | 340.5283
|  |  |  | 57 |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ m3 : K3 = | 1607.04 | Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π3 : Κ5 = | 173.5056
3. Η λήψη των τιμών έγινε στις 30/10/2012. Ο Φ.Π.Α. Συμπεριλαμβάνεται. |  |  |  | 58 |  | ΚΟΣΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ € : Κ4 = | 1477.7379 | Ηλεκτρικής Ενέργειας Ποσοστού Π4 : Κ6 = | 614.5486
|  |  |  | 59 |  | Διαφορά Κόστους Αερίου - Κόστος Ηλ. Ενέργειας σε € : ΔΚ2 = | 603.2587
[8 empty] | ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ € :ΚΟΛΙΚΟ = | 1421.0288
|  |  |  | 60 |  | Διαφορά Κόστους Πετρελαίου - Κόστος Αερίου σε € : ΔΚ3 = | 843.5421
Συγκεντρωτικός Πίνακας Διαφορών Κόστους Αντλίας Θερμότητας και Λεβητοστασίων Πετρελαίου ή Αερίου
[6 empty] | Διαφορά Κόστους Πετρελαίου - Κόστος Ηλ. Ενέργειας σε € :ΔΚ1 = | 1446.8007
[6 empty] | Διαφορά Κόστους Αερίου - Κόστος Ηλ. Ενέργειας σε € : ΔΚ2 = | 603.2587
[6 empty] | Διαφορά Κόστους Πετρελαίου - Κόστος Αερίου σε € : ΔΚ3 = | 843.5421
Note on I35: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση λεβητοστασίου πετρελαίου.
Note on I43: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση λεβητοστασίου αερίου.
Note on I45: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση λεβητοστασίου πετρελαίου.
Note on I49: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση λεβητοστασίου πετρελαίου.
Note on I51: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση λεβητοστασίου αερίου.
Note on I53: Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, μας συμφέρει η χρήση λεβητοστασίου πετρελαίου.

## Φύλλο1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2321.28
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛ. ΘΕΡΜ. | 874.4793
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤHΤΑΣ ΥΨΗΛ. ΘΕΡΜ. | 1421.0288
ΑΕΡΙΟ | 1477.7379
ΞΥΛΟ | 1264.8
PELLET | 1340.8096
ΩΜΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ | 3103.7808