



**ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 22 Τ.Κ. 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ**

**ΤΗΛ. : 210/5548474 – 210/5547692**

**ΤΗΛ.: 210/5541060 FAX: 210/5549289**

**E-mail:** [**ntsit@tee.gr**](mailto:ntsit@tee.gr)[**www.tsitsos.gr**](http://www.tsitsos.gr)

**ΑΡΙΘΜΟΣ:**

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ GALLETTI**

**Θερμοκρασία Περιβάλλοντος 0C:……. Ημ/νία:……………… Πελάτης:……………………………………… Οδός – Αριθμός:………………………………… Πόλη:……………………….. Τ.Κ.: ……………………..**

**Μοντέλο:………………………. Αριθμός σειράς: ……………………………… Τεχνικός: ………………………**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΕΓΧΟΙ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΕΛΕΓΧΟΙ** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |
| Για εξωτερικές ζημιές |  |  | Σωστής περιστροφής συμπιεστή |  |  |
| Συνδέσεων και σφιξίματος καλωδίων |  |  | Σωστής περιστροφής ανεμιστήρων |  |  |
| Ασφαλοδιακόπτη και ασφαλειών |  |  | Θερμοκρασίας στο antifreeze point (0C) |  |  |
| Σωστής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος |  |  | Χειριστηρίου εσωτερικών χώρων |  |  |
| Θερμαντήρα στροφαλοφόρου |  |  | Πρεσσοστάτη υψηλής πιέσεως |  |  |
| Mονώσεων |  |  | Πρεσσοστάτη χαμηλής πιέσεως |  |  |
| Υδραυλικών συνδέσεων, διαρροών |  |  | Ευκρινούς ενδείξεως στο γυαλί  παρατηρήσεως |  |  |
| Φίλτρου εισόδου νερού |  |  | Ρεύματος ανεμιστήρων (Α) |  |  |
| Διακόπτη ροής νερού |  |  | Ρεύματος αντλίας (Α) |  |  |
| Πιέσεως υδραυλικού κυκλώματος  Και εξαέρωσης |  |  | Ρεύματος συμπιεστή (R/S/T) (A) |  |  |
| Ποσότητας ψυκτικού ρευστού  (δείτε τα μανόμετρα) |  |  | Χαμηλής / υψηλής πιέσεως  λειτουργίας (bar) |  |  |
| Απουσίας υγρασίας στο κύκλωμα  (ένδειξη στο γυαλί παρατηρήσεως) |  |  | Θερμοκρασίας εισερχόμενου /  εξερχόμενου νερού (0C) |  |  |
| Αντικραδασμικών ελαστικών  συνδέσεων στις υδραυλικές ενώσεις |  |  | Θερμοκρασίας εισερχομένου /  εξερχομένου αέρα (0C) |  |  |
| Αντικραδασμικών εδράσεως |  |  | Καλής αποκρίσεως του θερμοστάτη  ελέγχου νερού επιστροφών 0C |  |  |
| Καθαρότητας εναλλάκτη αέρος –  FREON |  |  | Στροφών ανεμιστήρων RPM |  |  |
| Απόκρισης χειριστηρίου |  |  | Αντλίας νερού |  |  |
| Αυτομάτου πληρώσεως |  |  | Δοχείου διαστολής |  |  |
| Δοχείου αδράνειας |  |  |  |  |  |
| **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Αν δεν υπάρχει αντιπηκτικό στην εγκατάσταση δεν θα γίνεται εκκίνηση αυτής.** | | | | | |